Общество  с ограниченной ответственностью

«ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС»

№31, ул.Ессентукская, г.Пятигорск, Ставропольский край, 357500, Россия

ОКПО 57135317, телефон 98-28-62, 98-28-63, факс 98-4389

ИНН 2632062277, расчетный счет: 40702810809010000324 в филиале Внешторгбанкв в г. Ставрополе

Кор. счет: 30101810100000000788, БИК 040702788

«_____»_______________2012 г.                                             №______

Разместить на сайте ООО «Пятигорсктеплосервис» и в средствах массовой информации:

Вниманию руководителей организаций, ТСЖ, ЖСК, Управляющих компаний и отдельных потребителей тепловой энергии от котельных ООО «Пятигорсктеплосервис»

ООО «Пятигорсктеплосервис» начинает подготовку котельных, тепловых пунктов и наружных тепловых сетей к отопительному сезону 2012-2013г.г. и напоминает основные требования, предъявляемые к объектам теплопотребления при подготовке к работе в  осенне-зимний период:

1.Выполнение промывки теплового ввода, водоподогревателей, систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации с оформлением акта ( п.9.2.9  ПТЭ ТЭ, п.5.2.10 П и Н ТЭ ЖФ ).

2.Проведение испытания на прочность и плотность (п.п.9.2.12, 9.1.59  ПТЭ ТЭ) установок и  систем отопления, горячего водоснабжения,  кондиционирования и вентиляции, водоводяных подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения при снятых калачах (п.10.1.13 ПТЭ ТЭ) в присутствии представителя теплоснабжающей организации с оформлением акта (п.9.1.59 ПТЭ ТЭ).

3.Выполнение ревизии и ремонта запорной арматуры тепловых узлов, подвальной разводки, на границах раздела эксплуатационной ответственности (п.9.2.18 ПТЭ  ТЭ).

4.Наличие и работоспособность в тепловых узлах элеваторов, ревизия сопел элеваторов (п.9.1.9,абз.2, ПТЭ ТЭ),  поверка и установка манометров  и термометров до и после запорной арматуры, на вводе в здание и СВВП (п.9.1.44, 9.1.45, ПТЭ ТЭ и п. 5.2.24  П и Н ТЭ ЖФ).

5.Восстановление изоляции трубопроводов подвальной разводки, подогревательной установки(п.п. 9.3.7, 9.12 ПТЭ ТЭ) .

6.Наличие в подвальных помещениях и тепловых узлах: освещения,  запираемых дверей, санитарной обработки.

При невыполнения указанных требований  "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭ), утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г., №115 и "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (ПиН ТЭ ЖФ), утвержденных Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., №170, подача теплоносителя потребителям на системы согласно п. 9.2.10 ПТЭ ТЭ; п.5.2.10  П и Н ТЭ ЖФ, запрещена.

Главный инженер                                       Ю.Н. Плаксин